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Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part, les parties MAUVES sont des conseils.

1. EXUTOIRE. (pour Copier / Coller)
Fourniture et pose d’évacuations de fumées (DENFC) de type CERTITOIT réf. 082130-0 de chez SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents.  Profils bois + aluminium extérieur, vantail ouvrant relevant vers l’extérieur à 52 degrés (paumelles horizontales basses), double vitrage 4 trempé / 14 Argon / 33-2 clair. Sans thermo-déclencheur.
· Manœuvre mécanique par maintien de câble acier, ouverture et fermeture de type B (émission).
·  Manœuvre pneumatique par vérin double effet, ouverture et fermeture de type B (émission).
· Manœuvre électrique 24 Vcc courant continu par vérin double effet 1,6A, ouverture et fermeture de type B (émission).
· 
Raccord d’étanchéité pour couverture tuiles réf. 082151-0 (1,140 x 1,180) / 082251-0 (1,140 x 1,1180) ou pour couverture ardoises réf. 082150-0 (1,140 x 1,180) / 082250-0 (1,140 x 1,1180).
Ce DENFC sera certifié CE 12 101-2 et NF S 61-937, Re 1000 + 10000, Wl 1500 Pa, B 300°C ; l’entreprise présentera les procès-verbaux à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.
Repère 1 : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….: 1,140 x 1,118 m
                  Surface géométrique (Av) en m² : …..………. : 1,17 m²
                  Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² : voir tableau ci-après
                  Localisation : 
                  Quantité :
Repère 2 : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….: 1,140 x 1,400 m
                  Surface géométrique (Av) en m² : …..………. : 1,41 m²
                  Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² : voir tableau ci-après
                  Localisation : 
                  Quantité :
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2. ASSERVISSEMENT.
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CERTITOIT

CARACTERISTIQUES FENETRE DE DESENFUMAGE
Fenétre de toit de désenfumage pour cage d'escalier
RerERences T A () o) fngle | coursacable | qomieT,,
e || o) double pente | drouversure | Ty | Gormelire
821200 - 452
) e
822200 - 342
Dimensions hors tout Ao (1 e [
DEsiGATION AW e e somromne | avecorme | ccourse, | momoes, | (R) pour 2
L | wiom ot | ot | e | humipy | berm | ST | NI
w o oz "] e
camon w £ o2 1 )
wo | um |
nens 60" 300 020 055 342
e [ s o3 oo o I
-0 w o 02 12 e
Emer | e | e | e
o o o2 s s
W | w o oa 105 S

"anole d ouverture du CERTITOIT constant auele que sol a pente de a toture.





image3.png
OPTIONS

« Déclencheur thermique électrique :

03624-6/70 avec fusible 70°
03624-6/100 avec fusible 100°
03624-6/140 avec fusible 140°

* Déclencheur thermique pneumatique :
03623-20 avec fusible 68°
03623-21 avec fusible 93°
03623-22 avec fusible 140°

« Fusible thermique :
03301-0 fusible thermique 70°
03302-2 fusible thermique 100°
03302-4 fusible thermique 140°

« Contact de position :
82050-0

« Brise-vent :
82151-0 pour CERTITOIT 114 x 118
82152-0 pour CERTITOIT 114 x 140
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3 PACKS D'ASSERVISSEMENT DISPONIBLES
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