Descriptif LUXLAME F RPT CPI 38/34 ouverture / fermeture

Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part, les parties MAUVES sont des conseils.

- ARTICLE DESCRIPTIF. (pour Copier / Coller)

Fourniture et pose d’amenées d’air (DAS) et/ou d’évacuations de fumées (DENFC) de type LUXLAME F RPT CPI de chez SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents. Profils à rupture de pont thermique avec lames comprenant la totalité des mécanismes  inscrits dans les profils dormants, seul le moteur sous capot de 38 x 76 mm, sera visible en applique sur un montant.

- Manœuvre électrique ouverture et fermeture de type B en 24 Vcc courant continu (force motrice).

- Manœuvre pneumatique ouverture et fermeture par cartouches CO2 (en sus) de type B.

Lames opaques tôlées isolées, finition aluminium anodisée teinte naturelle / couleur XXXX / laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec / sans contacts de position. Appareil conforme au P.V. du CSTB n° AC15-26056952 / 1, pour les performances suivantes : Rw(C ;Ctr) = 38(-1 ;-4)dB / Ra = 37 dB / Ratr = 34 dB.

L’appareil sera muni de profils périphériques pour prise en pince dans mur rideau.

Ce DAS / DENFC sera certifié CE 12 101-2 et NF S 61-937 ; Re 1000 + 10 000 attestant de la fiabilité de l’appareil en utilisation bi-fonction désenfumage + ventilation naturels, l’entreprise présentera les procès-verbaux à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Repère 1 : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….:

Surface libre calculée (Av) en m² : …………. :

Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² :

Localisation :

Quantité :

Repère 2 : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….:

Surface libre calculée (Av) en m² : …………. :

Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² :

Localisation :

Quantité :

CONSEILS POUR UNE BONNE PRESCRIPTION.

La manœuvre de type B en ouverture et fermeture est à préconiser pour :

- les châssis d’amenée d’air dont la fermeture manuelle locale est difficile ;

- les évacuations de fumées situées au-delà de 2,50 m de hauteur.

Exemple : préconisez autant que possible ce type de manœuvre sur des amenées d’air ouvrant vers l’extérieur, situées en circulations au troisième étage.

Si vous prescrivez cet appareil, les limites de prestations seront les suivantes :

- fourniture et pose de LUXLAME F RPT au lot Menuiseries Extérieures ;

- fourniture et pose du coffret de commande (DAC), des boutons, et des liaisons entre le coffret, les boutons et le(s) châssis au lot Menuiseries Extérieures ;

- fourniture, pose et raccordement de la télécommande venant du CMSI (SSI) au lot Electricité – Courants Faibles.

L’efficacité de l’appareil est dépendante :

- de son environnement (épaisseur des murs, éléments architecturaux, etc…) qui peut influencer ses performances aérauliques ;

- de ses dimensions hors tout dormants et rapport hauteur / largeur (consultez nos fiches techniques).

Remplissage verrier ou opaque ; une attention particulière doit être portée :

- à l’épaisseur admissible au niveau des lames de 24 à 32 mm ;

- au poids total (remplissage + châssis) afin de rester dans les poids validés par nos PV (consultez nos fiches techniques).

Finition laquée ou anodisée ; une attention particulière doit être portée à la localisation de votre projet, en bord de mer, sur la frange littorale ou en site exposé ou agressif, merci de préconiser :

- soit un laquage Qualicoat, qualité Marine.

- soit une anodisation 20 microns.

Les contacts de position (attente et sécurité) sont une option. Ils permettent la lecture à distance de l’état (ouvert ou fermé) du/des châssis. Ils peuvent être demandés :

- en fonction de la catégorie du SSI (obligatoire avec un SSI de catégorie A) ;

- par la GTC ou GTB du bâtiment, si les châssis ont une fonction complémentaire de confort (ventilation).

ATTENTION : un même contact ne peut pas donner l’information sécurité incendie et l’information confort.

Rappel de la gamme dimensionnelle LUXLAME F RPT (totalement sur mesure) :

Nous consulter pour la faisabilité, le nombre de lames, les surfaces libres calculées et utiles.

|  | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
| --- | --- | --- |
| Dimensions minimales certifiées CE et NF (désenfumage): | 750 | 750 |
| Dimensions maximales certifiées CE et NF (désenfumage): | 2500 | 3000 |