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                                                                                             Descriptif technique CCTP
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Le rafraichissement de l’air sera réalisé par des modules adiabatiques de type AdiaBox NFG,  positionnés à le reprise (adiabatique indirect), sur l’air neuf (adiabatique direct), sur la reprise et sur l’air soufflé (adiabatique direct et indirect)
a) Caractéristiques techniques minimales 
· Perte de charge de XXX Pa pour un débit de YYYYY m³/h.
· Structure : Aluminium avec visserie aluminium.
· Échangeurs : Munters Celdek d’efficacité minimale de 85%, épaisseur 10 cm non classé au feu ou Échangeurs : Munters Glasdek d’efficacité minimale de 85%, épaisseur 10 cm classé M0.

· Arrivée d’eau équipée d’un filtre à cartouche 0,5 mm démontable.
· Déconcentration volumétrique des minéraux contenus dans l’eau, avec calcul de la quantité d’eau évaporée, paramétrable en fonction du TH de l’eau.
· Alarme défauts (affichage du détail des défauts sur la commande déportée ou sur l’appareil).
· Vidange automatique du bac après arrêt prolongé.
· Système permettant d’assurer que la vidange a bien été effectuée.
· Détection de fuite.
· Horloge hebdomadaire avec possibilité de plages horaires et consignes occupation et inoccupation paramétrable.
· Prise en charge du free-cooling avec seuil de température paramétrable.
· Mise en marche du rafraichisseur commandé par la CTA (via contact sec marche/arrêt).
· Arrêt automatique du rafraichissement adiabatique sur détection d’un seuil haut d’hygrométrie intérieure (seuil paramétrable) (Si présence d’une sonde intérieure d’hygrométrie).
· Commande centralisée de tous les appareils (en option, si l’installation comporte plusieurs appareils) ou communication avec la GTC via réseau MODBUS RS485 (Si présence d’une GTC).
Cet appareil sera de modèle ADIABOX NFG XXXX de marque Souchier ou équivalent.
b) Localisation de l’appareil
Le rafraichisseur adiabatique sera placé en local technique, toiture-terrasse, et seront raccordés à la CTA à l’aide de pièces d’adaptation métallique. 
c) Alimentation en eau

Ces appareils seront raccordés au réseau d’alimentation en eau (de ville, adoucie, de nappe…) au moyen d’une canalisation (PE, PVC pression, cuivre…) :

· Raccord en eau : 1/2" à visser

· Débit recommandé : 500 L/h

· Pression : entre 1 et 7 bars
Une vanne d’isolement est à prévoir en amont de chaque rafraîchisseur.
Sur les modules adiabatiques situées en extérieur, il existe un risque de gel :

La canalisation d’alimentation d’eau des rafraîchisseurs adiabatiques doit calorifugée et munie d’un dispositif de purge sur le réseau hydraulique en extérieur.

Si le raccordement en eau est réalisé sur nappe, il convient d’installer un système de filtration d’eau en amont des appareils, (consulter le service Etudes de GENATIS pour envisager le volume d’eau annuel à filtrer au bénéfice du ou des appareils installés).
d) Évacuation des eaux

L’eau de vidange doit être évacuée vers un point de décharge approprié sur le bâtiment :

· Raccord en eau : 1" femelle à visser

· Pression : entre 1 et 7 bars
L’eau vidangée collectées dans le réseau d’eaux usées du bâtiment (tous moyens à décrire ici par le BE). 
e) Raccordement électrique

Alimentation monophasée 230 Vac. Chaque appareil sera alimenté par un câble dimensionné et raccordé sur le tableau électrique … (à préciser par le BE) avec protection selon les normes et règlements en vigueur (NF C15-100).
f) Raccordements aérauliques
Les conduits seront réalisés en acier galvanisé. Ils doivent être dimensionnés pour assurer une perte de charge et un bruit minimum.
Il convient de prévoir :

- Une pièce d’adaptation entre l’interface aéraulique du rafraichisseur et la section d’aspiration de la centrale de traitement d’air.
g) Accès aux composants :
Prévoir une trappe de visite d’un côté ou de l’autre du rafraîchisseur, car l’accès par les trappes du module est limité et ne permet pas d’intervenir sur tous les composants lors des maintenances et entretien.
Prévoir au minimum 1m de réserve d’un côté du rafraîchisseur pour permettre la manutention et l’entretien. L’échangeur présent dans l’appareil doit pouvoir être retiré pour être nettoyé.

h) Pilotage régulation rafraîchisseur sur air extrait de CTA :
Lorsque le module adiabatique est situé sur l’air extrait de la CTA, et si la CTA le permet, elle peut piloter la demande de froid de l’Adiabox via contact sec en se connectant sur l’automate de l’Adiabox.
Pour assurer un bon fonctionnement de l’ensemble il est impératif de suivre les consignes suivantes :
· La régulation de la CTA devra assurer l'activation de la roue de récupération / la fermeture du by-pass échangeur lorsque l'on est en demande de rafraîchissement (au-dessus de la consigne d'été) et lorsque la température à l'extérieure est supérieure à la consigne de free-cooling (généralement autour de 22°C).

· Si la roue de la CTA fonctionne / le by-pass se ferme à partir de la température de reprise, la sonde de reprise de la CTA devra être déportée pour se situer à l'amont du module adiabatique.

· Si on est en demande de rafraîchissement la roue devra s’activer / le by-pass se fermera sinon le module adiabatique fonctionnera pour rien.
En l'absence de possibilité d'ajuster cette fonction la roue devra s’activer / le by-pass se fermera en marche forcée, le module adiabatique étant quant à lui autonome, il s’activera à partir des sondes qui ont été fournie. La sonde sur l’air extrait, en amont du rafraîchisseur mesurera le besoin et la sonde sur l’air neuf de la CTA assurera l'arrêt du module adiabatique en dessous de la consigne de free-cooling.

Nous conseillons également de mettre une consigne suffisamment basse pour assurer un bon refroidissement du bâtiment en période d'inoccupation et profiter de l'inertie du bâtiment.
Raccordement direct (module adiabatique gainé sur air neuf ou air soufflé)
Utilisation du by-pass
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Echangeur à roue à l’arrêt
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Raccordement indirect (module adiabatique gainé sur air extrait)



Raccordement « twins » (module adiabatique gainé sur air extrait + air soufflé)
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