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Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part, les parties MAUVES sont des conseils.

1.1. DESCRIPTION DU COFFRET

· Boîtier PVC couleur Gris. Sorties de câble par presse étoupe en partie inférieure du coffret.
· Encombrement 310 x 230 x200mm…Poids de 7,5kg
· Equipement d’Alimentation en Energie de Sécurité (E.A.E.S) avec batteries et chargeur secteur.

· Autonomie : 72 heures suivies d’un cycle de désenfumage. Dispositif anti‐décharge profonde. 
· Protection contre les inversions de polarité des batteries.

· Sortie 24VCC : 3A pour 09003‐0A et 09003‐1A et sortie 10A pour 09010‐0A et 09010‐1A.

· Protection électronique contre les courts‐circuits.

· Conception programmable et communicante (pour les références avec extension en xx–1) permettant une grande souplesse d’utilisation en mode aération de confort.

· Un dispositif de contrôle intégré permet une identification rapide des défauts survenus sur l’installation et une mémoire interne permet d’obtenir l’historique des derniers événements apparus.

· Conforme aux exigences fonctionnelles de la EN 12101‐10, conçu en accord avec la EN 12101‐9, ce produit est à la pointe des homologations actuelles pour ce type de matériel. De plus, la version à sortie de télécommande en mode émission est conforme à la NF S 61938 + A1 + A2.

Pour une bonne prescription 

· Prévoir la liaison électrique 24Vcc de section adaptée 1 câble en sortie de SADAP câblage en série des D.E.N.F.C le nombre étant limité à l’intensité maximum du coffret à savoir 3A ou 10A.

· La section de la ligne de commande devra être calculée suivant la formule Section = (N x I x L) / 80
· N : Nombre d’appareils  I : Courant par appareil (en Ampère ) L : longueur totale de la ligne (en ml) la section est  exprimée en mm².

· La section mini du câble d’alimentation doit être de 2 x 1,5mm2 et devra être de type CR1 dans le cas où le coffret   n’est pas situé dans la zone désenfumée (ZF), un contrôle de ligne universel sera positionné à chaque DENFC et à une distance maximum de 3ml conformément à la règlementation.

Le Coffret SADAP peut recevoir des ordres de la centrale incendie d’une tension de 24 ou 48 Vcc en mode rupture ou émission, mais aussi directement d’un ou plusieurs organes de sécurité à manipuler (DM), prévoir également un bouton de réarmement par DAC ou pour plusieurs DAC de la même ZF.

Prévoir le câblage de section adaptée entre les organes de commande et le SADAP.

Prévoir une Alimentation 230 Vca pour le coffret SADAP

En complément confort vous pouvez prévoir (Option)

· Un bouton aération directement sur le SADAP

· Un automate de régulation sur la partie aération du SADAP

· Une sonde de pluie et vent directement sur le SADAP

· Un Pilotage de la GTB via le mode Bus sur SADAP communiquant.      
1.2 CONSEILS POUR UNE BONNE PRESCRIPTION.
· Le coffret SADAP doit être placé dans la zone de désenfumage ZF qu’il pilote et au plus proche des

· Appareils D.EN.F.C.

· Eviter les trop grandes distances la section de câble ne doit pas dépasser les 6mm² (utiliser la formule ci-dessus). 

· Les SADAP et les modules de lignes doivent toujours être accessibles pour la maintenance dans un local aéré, une étude technique est nécessaire pour pose du coffret à l’extérieur du bâtiment.

· Si les SADAP sont hors de la ZF ils doivent être placé dans un VTP (Volume Techniquement Protégé).

· Fourniture et pose du coffret de commande (DAC), des boutons, et des liaisons entre le coffret, les boutons ; au même lot que celui des D.E.N.F.C (Dispositif Evacuation Naturel de Fumée et de Chaleur) souvent prévu au lot Menuiseries Extérieures.

· Fourniture, pose et raccordement de la télécommande venant du CMSI (SSI) au lot Electricité – Courants Faibles.

· Fourniture, pose de l’alimentation 230 Vca au droit des SADAP au lot Courant Fort.

       [image: image1.png][ Sy,

pr—=,
£Cpar mode
o'

Simentton
230uca 108724

turs et chisssde fagade

‘Casie 05 ugde 3m

mimm s =

| i et o
e g,

!

a2 e

Organe de
st CS!

\l'

[ p—




Descriptif COFFRET SADAP (DAC)









