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DESCRIPTIF PRESCRIPTION
COVERSTEEL

GUILLOTINE
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Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame.

Les parties de texte de couleur ROUGE demandent un choix de votre part suivant votre projet.

DESCRIPTIF :
Fourniture et pose d’une COVERSTEEL - Guillotine, EI2 60 ou EI2 120, porte à dévêtissement vertical de type 69G de chez SOUCHIER-BOULLET SAS, ou produit esthétiquement et techniquement équivalent, constituée :
· D’un vantail isoplan épaisseur 54 mm recouvert de parements en tôle épaisseur 10/10ème.

· D’une étanchéité aux flammes par recouvrement du vantail sur le support, jeux de chicanes périmétriques.

· D’une fermeture automatique en cas de sinistre par rupture de fusible thermique à 70 degrés C, avec contrepoids d'équilibrage et ralentisseur de fermeture.

· D’un guidage du vantail et du contrepoids par 2 coulisses latérales, carter d'habillage en façade + carter de protection sous contrepoids.
· De poignée(s) sur le vantail côté contrepoids

Ce produit DAS sera certifié NF - Mode 2 (en conformité à la Norme NFS 61937-1 et NFS 61937-4), et sera réalisée suivant PV EFECTIS, PV n° d’essai 13-F-847.
L’entreprise présentera le procès-verbal à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Le support sera conforme au PV FEU du produit.

Produit pour intérieur de bâtiment

Sens du Feu : Indifférent (recto/verso)
Produit avec un recouvrement :

· 4 Faces avec pose du vantail sur une chicane basse de réception
· 3 Faces avec pose du vantail sur une tablette béton ou au sol
Produit fixé en applique sur le support :

· Béton (forte densité / parpaings pleins / béton cellulaire)
· Cloison légère renforcée (uniquement en EI2 60)

Produit avec une finition :

· Galva

· Thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte

· Inox 304 L des habillages, coulisses et chicanes. Le vantail restant en finition thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte (uniquement possible en EI260)

· Inox 316 L des habillages, coulisses et chicanes. Le vantail restant en finition thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte (uniquement possible en EI260)

Dimensions de la baie d’ouverture : ….. x …. mm (L x H)

Hauteur de dalle à dalle : …. mm H

Hauteur de l’allège : …. mm H
Hauteur disponible au-dessus de la baie : …. mm H

Avec l’/les option(s) : 

· Ventouse électromagnétique pour raccordement à la détection incendie (24 ou 48 V – à rupture ou à émission)

· Contacts de position (début et/ou fin de course)

· Contacts de position supplémentaire (début et/ou fin de course)

· Bouton de décondamnation manuelle
· Fusible thermoélectrique 70° à rupture

· Poignées sur les deux faces du vantail
· DAD (Détecteur Autonome Déclencheur) et ses détecteurs optiques de fumée ou détecteurs thermo déclencheurs, avec BBG
Produit avec étiquette "porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacle à sa fermeture"
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