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DESCRIPTIF PRESCRIPTION
DOORSLIDE
PORTE COULISSANTE METALLIQUE
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Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame.

Les parties de texte de couleur ROUGE demandent un choix de votre part suivant votre projet.

DESCRIPTIF :
Fourniture et pose d’une DOORSLIDE – Porte coulissante métallique de type 69, EI2 60 ou EI2 90 ou E 120, de chez SOUCHIER-BOULLET SAS, ou produit esthétiquement et techniquement équivalent :
· Vantail composé d’un ou de plusieurs modules isoplan ép. 54 mm, recouverts de parements en tôle ép.10/10.

· Porte maintenue ouverte par un déclencheur mécanique à fusible 70°C.

· Fermeture gravitaire par coulissement latéral du vantail suspendu par l'intermédiaire de chariots roulant dans un rail haut fixé au linteau.
· Avec ralentisseur

· Avec amortisseur
Ce produit DAS sera certifié NF - Mode 2 (en conformité à la Norme NFS 61937-1 et NFS 61937-3), et sera réalisée suivant PV EFECTIS, PV n° d’essai EFR - 16 – 002692.
Ce produit est certifié CE.
L’entreprise présentera le procès-verbal à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Le support sera conforme au PV FEU du produit.

Produit fixé en applique sur le support béton
Produit pour intérieur de bâtiment

Sens du Feu :
· Indifférent (recto/verso) pour les performances feu EI2 60 et E 120
· Côté rail pour la performance feu EI2 90

Type de rail :
· Incliné, fermeture gravitaire

· Droit, avec contrepoids

Produit avec une finition :

· Galva

· Thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte

Sens de fermeture :

· Vers la droite

· Vers la gauche

Dimensions de la baie d’ouverture : ….. x …. mm (L x H)

Hauteur du linteau : …. mm H

Largeur écoinçon droit : …. mm H

Largeur écoinçon gauche : …. mm H
Avec l’/les option(s) : 

· Ventouse électromagnétique pour raccordement à la détection incendie (24 ou 48 V – à rupture ou à émission)

· Contacts de position (début et/ou fin de course)

· Contacts de position supplémentaire (début et/ou fin de course)

· Bouton de décondamnation manuelle
· Doublage fusible thermique 70°

· Poulie de renvoi (pour pose du contrepoids à l’arrière ou sur mur perpendiculaire)
· Fusible thermoélectrique 70° à rupture

· DAD (Détecteur Autonome Déclencheur) et ses détecteurs optiques de fumée ou détecteurs thermo déclencheurs, avec BBG

· Avec protection grillagée

Produit avec étiquette "porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacle à sa fermeture"
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