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DESCRIPTIF PRESCRIPTION

PLANCHER VITRE INTERIEUR
EI 90 / EI 120 / EI 60
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Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame.

Les parties de texte de couleur ROUGE demandent un choix de votre part suivant votre projet.

DESCRIPTIF PLANCHER EI 90 :
Fourniture et pose d’un plancher vitré EI 90 avec surcharge, de type 116 de chez SOUCHIER-BOULLET SAS, ou produit esthétiquement et techniquement équivalent, constitué :

· D’une structure acier
· D’un vitrage de type Interfire 47 mm et recevant en partie supérieure un vitrage formant dalle d'usure en verre feuilleté trempé anti-dérapant (translucide), surcharge admissible 500 kg/m².
Ce produit sera réalisé suivant PV EFECTIS, PV n° d’essai 11-H-581.
L’entreprise présentera le procès-verbal à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.
Le support sera conforme au PV FEU du produit.
Produit pour une pose obligatoirement en intérieur de bâtiment (à l'abri des UV et des intempéries), entre deux niveaux intérieurs. Le plancher vitré doit être intégré sur quatre côtés entre maçonnerie.
Sens du Feu : venant du dessous

Produit avec :

Un vitrage feu de type Pyroguard EI90 47-3 d’épaisseur de 47 mm, vitrage clair
Un vitrage dalle d'usure type IPASAFE S36 JPP 4 cotés, d’épaisseur 32 mm, clair / extra clair,

Avec traitement anti-dérapant par sérigraphie / lasergrip motif R9
Avec sérigraphie bandes noires périphériques

Avec/ sans film opale

Produit avec une finition :

· Thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte

· Inox 304 L poligrain 220

· Inox 316 L poligrain 220

· Inox 304 L polimiroir

· Inox 316 L polimiroir

Dimensions maçonnerie : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)

Dimensions hors tout Plancher : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)

DESCRIPTIF PLANCHER EI 120 :
Fourniture et pose d’un plancher vitré EI 120 avec surcharge, de type 106 de chez SOUCHIER-BOULLET SAS, ou produit esthétiquement et techniquement équivalent, constitué :

· D’une structure acier
· D’un vitrage de type Interfire 82 mm et recevant en partie supérieure un vitrage formant dalle d'usure en verre feuilleté trempé anti-dérapant (translucide), surcharge admissible 400 kg/m².
Ce produit sera réalisé suivant PV EFECTIS, PV n° d’essai 08-H-476
L’entreprise présentera le procès-verbal à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.
Le support sera conforme au PV FEU du produit.
Produit pour une pose obligatoirement en intérieur de bâtiment (à l'abri des UV et des intempéries), entre deux niveaux intérieurs. Le plancher vitré doit être intégré sur quatre côtés entre maçonnerie.
Sens du Feu : venant du dessous

Produit avec :

Un vitrage feu de type Pyrostop 120-40 d’épaisseur de 82 mm, vitrage extra clair.

Un vitrage dalle d'usure type IPASAFE S30 JPP 4 cotés, d’épaisseur 32 mm, clair / extra clair,

Avec traitement anti-dérapant par sérigraphie / lasergrip motif R9
Avec sérigraphie bandes noires périphériques

Avec/ sans film opale

Produit avec une finition :

· Thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte

· Inox 304 L poligrain 220

· Inox 316 L poligrain 220

· Inox 304 L polimiroir

· Inox 316 L polimiroir

Dimensions maçonnerie : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)

Dimensions hors tout Plancher : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)

DESCRIPTIF PLANCHER EI 60 :
Fourniture et pose d’un plancher vitré EI 60 avec surcharge, de type 106 de chez SOUCHIER-BOULLET SAS, ou produit esthétiquement et techniquement équivalent, constitué :

· D’une structure acier
· D’un vitrage de type Interfire 33 mm et recevant en partie supérieure un vitrage formant dalle d'usure en verre feuilleté trempé anti-dérapant (translucide), surcharge admissible 400 kg/m².
Ce produit sera réalisé suivant PV EFECTIS, PV n° d’essai 08-H-476, avec avis de chantier pour déclassement du vitrage.
L’entreprise présentera le procès-verbal à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.
Le support sera conforme au PV FEU du produit.
Produit pour une pose obligatoirement en intérieur de bâtiment (à l'abri des UV et des intempéries), entre deux niveaux intérieurs. Le plancher vitré doit être intégré sur quatre côtés entre maçonnerie.

Sens du Feu : venant du dessous

Produit avec :

Un vitrage feu de type Pyrostop 60-50 d’épaisseur de 33 mm, vitrage extra clair.

Un vitrage dalle d'usure type IPASAFE S30 JPP 4 cotés, d’épaisseur 32 mm, clair / extra clair,

Avec traitement anti-dérapant par sérigraphie / lasergrip motif R9
Avec sérigraphie bandes noires périphériques

Avec/ sans film opale

Produit avec une finition :

· Thermolaquage RAL, teinte au choix de l’architecte

· Inox 304 L poligrain 220

· Inox 316 L poligrain 220

· Inox 304 L polimiroir

· Inox 316 L polimiroir

Dimensions maçonnerie : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)

Dimensions hors tout Plancher : …. mm x …. mm (Longueur x Portée)
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